Naprawa automatyki centrali wentylacyjnej,

zapewniająca pełne sterowanie, zabezpieczenie i ciągły nadzór nad jej pracą.

- System powinien realizować funkcję stałego wydatku powietrza (CAV) z możliwością korekty, sterowaną sygnałem 0-10V na falownikach.

- Falowniki do sterowania wentylatorami nawiewnymi i wyciągowymi powinny zapewniać optymalną efektywność energetyczną.

- Oferowany system powinien zawierać zaawansowane zabezpieczenia termiczne i wielostopniowe przeciwzamrożeniowe nagrzewnicy oraz kontrolę presostatów różnicy ciśnień.

- System powinien monitorować ciągłość pasków napędowych, zgłaszając natychmiast awarię   i zatrzymując pracę centrali.

- Sterownik powinien być wyposażony w zegar czasu rzeczywistego (RTC) i port Ethernet.

- Sterownik powinien posiadać 7-dniowy zegar tygodniowy, umożliwiający programowanie harmonogramu pracy i automatyczne wyłączenie centrali poza godzinami użytkowania

- Sterownik powinien być wyposażony w wbudowaną kartą Ethernet umożliwiającą podgląd parametrów i stanów pracy centrali przez przeglądarkę internetową.

- Szafa automatyki o stopniu ochrony IP65 przeznaczona do montażu wewnętrznego. Zastosowane falowniki o stopniu ochrony minimum IP66 umożliwiające montaż w trudnych warunkach środowiskowych.

- Panel operatorski o przekątnej min. 4 cale, kolorowy, dotykowy (multitouch), umożliwiający wizualizację parametrów, edycję nastaw, przeglądanie alarmów, harmonogramu czasowego oraz wykresów trendów. Powinien posiadać menu serwisowe zabezpieczone hasłem.

- Panel operatorski przystosowany do samodzielnego montażu naściennego.

- Układ automatyki musi uwzględniać możliwość wykorzystania sprawnych elementów istniejącej instalacji, pod warunkiem zgodności z wymogami bezpiecznej eksploatacji.

- W zakresie oferty oczekujemy dostawę, montaż oraz uruchomienie układu sterującego.