[bookmark: opis-przedmiotu-zamówienia-opz]Załącznik nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
[bookmark: Xebae7072c03f2829510a8fbcf9de909f5d43d5f]
Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch wolnostojących stacji ładowania pojazdów elektrycznych AC 2×22 kW z systemem zdalnego zarządzania GSM.
[bookmark: przedmiot-zamówienia]1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, konfiguracja, uruchomienie oraz przekazanie do eksploatacji fabrycznie nowych, dwóch wolnostojących stacji ładowania pojazdów elektrycznych prądem przemiennym (AC). Stacje muszą być wyposażone w dwa punkty ładowania, o mocy do 22 kW każdy, wraz z systemem zdalnego monitorowania i zarządzania wykorzystującym transmisję danych GSM.
Urządzenia muszą być kompletne, gotowe do pracy oraz spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych oraz wymagań określonych w niniejszym OPZ.
[bookmark: wymagania-ogólne]2. Wymagania ogólne
1. Stacje ładowania muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy.
1. Urządzenia muszą posiadać oznakowanie CE (europejski znak zgodności), świadczące, iż produkt spełnia wymagania prawne Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska, dzięki czemu może być legalnie sprzedawany na terenie całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
1. Konstrukcja stacji musi być przystosowana do montażu zewnętrznego.
1. Wszystkie elementy stacji muszą być odporne na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz korozję.
1. Obudowa wykonana z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne.
[bookmark: parametry-techniczne]3. Parametry techniczne dla każdej ze stacji
[bookmark: parametry-elektryczne]3.1. Parametry elektryczne
1. Typ stacji: AC (Mode 3).
1. Liczba punktów ładowania: minimum 2 dla każdej stacji.
1. Moc ładowania:
· minimum 22 kW na każdy punkt ładowania,
· możliwość jednoczesnego ładowania dwóch pojazdów.

1. Napięcie zasilania: 400 V AC ±10%, 50 Hz.
1. Układ sieciowy: TN-S 
1. Maksymalny prąd ładowania:
· 32 A na fazę dla każdego punktu ładowania.
[bookmark: gniazda-ładowania]3.2. Gniazda ładowania
1. Stacja musi być wyposażona w:
· dwa gniazda ładowania typu 2 zgodne z normą IEC 62196-2.
1. Każde gniazdo musi posiadać niezależny tor zasilania i sterowania.
[bookmark: funkcjonalność]4. Funkcjonalność
Każda ze stacji musi umożliwiać:
1. Jednoczesne ładowanie dwóch pojazdów elektrycznych.
1. Dynamiczne lub statyczne zarządzanie mocą pomiędzy punktami ładowania.
1. Autoryzację użytkowników za pomocą:
· kart RFID w ilości min. 10 szt.,
· aplikacji mobilnej lub portalu internetowego.

1. Rejestrację parametrów procesu ładowania.
1. Pomiar zużytej energii dla każdego punktu ładowania oddzielnie.
1. Sygnalizację stanu pracy za pomocą diod LED.
[bookmark: komunikacja-i-zdalne-zarządzanie]5. Komunikacja i zdalne zarządzanie
[bookmark: moduł-komunikacyjny]5.1. Moduł komunikacyjny
Stacja musi być wyposażona w modem GSM obsługujący minimum:
· min. LTE (4G),
· do usunięcia standard wyłączony
· GPRS (2G).
[bookmark: system-zarządzania]5.2. System zarządzania
Wymagane jest zapewnienie platformy umożliwiającej:
1. Zdalny dostęp przez przeglądarkę internetową.
1. Monitorowanie stanu pracy stacji w czasie rzeczywistym.
1. Zdalne uruchamianie i kończenie sesji ładowania.
1. Zdalną diagnostykę urządzenia.
1. Odczyt historii ładowań.
1. Generowanie raportów zużycia energii.
1. Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami.
1. Aktualizację oprogramowania stacji zdalnie (OTA).
1. Powiadomienia o awariach i zdarzeniach.
[bookmark: protokoły-komunikacyjne]5.3. Protokoły komunikacyjne
1. Obsługa protokołu OCPP 1.6J lub nowszego.
1. Możliwość integracji z zewnętrznymi systemami zarządzania stacjami ładowania.
1. Komunikacja szyfrowana z wykorzystaniem TLS/SSL.
[bookmark: zabezpieczenia]6. Zabezpieczenia
Stacja musi posiadać co najmniej:
1. Zabezpieczenie nadprądowe.
1. Zabezpieczenie różnicowoprądowe:
· typ A wraz z detekcją prądu stałego DC 6 mA lub
· typ B

1. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe.
1. Zabezpieczenie przed zanikiem i asymetrią faz.
1. Automatyczne wyłączenie zasilania w przypadku uszkodzenia przewodu ochronnego.
[bookmark: warunki-środowiskowe]7. Warunki środowiskowe
1. Stopień ochrony obudowy: minimum IP54.
1. Odporność mechaniczna: minimum IK10.
1. Temperatura pracy:
· od -25°C do +50°C.
1. Wilgotność względna:
· do 95% bez kondensacji.
[bookmark: wymagania-dotyczące-pomiarów-energii]8. Wymagania dotyczące pomiarów energii
1. Każdy punkt ładowania musi być wyposażony w układ pomiarowy .
1. Klasa dokładności pomiaru: minimum klasa B zgodnie z MID.
1. Dane pomiarowe muszą być dostępne z poziomu systemu zarządzania.
[bookmark: wymagane-normy-i-zgodność]9. Wymagane normy i zgodność
Urządzenie musi spełniać wymagania aktualnych norm i przepisów, w szczególności:
· PN-EN IEC 61851-1,
· PN-EN IEC 61851-22 (jeżeli ma zastosowanie),
· PN-EN IEC 62196-2,
· Dyrektywy LVD,
· Dyrektywy EMC,
· Dyrektywy RED (dla modułu GSM),
· Rozporządzenia MID (w przypadku liczników energii objętych rozliczeniami).
[bookmark: montaż-i-uruchomienie]10. Montaż i uruchomienie
Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Dostawy urządzeń do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
1. Montażu mechanicznego stacji.
1. Wykonania podłączeń elektrycznych.
1. Konfiguracji systemu zarządzania.
1. Uruchomienia i przeprowadzenia prób funkcjonalnych.
1. Przeszkolenia użytkowników wskazanych przez Zamawiającego.
[bookmark: dokumentacja]11. Dokumentacja
Wraz z dostawą należy przekazać:
1. Instrukcję obsługi w języku polskim.
1. Dokumentację techniczno-rozruchową.
1. Karty katalogowe urządzenia.
1. Deklarację zgodności CE.
1. Karty gwarancyjne.
1. Schematy elektryczne i połączeniowe.
[bookmark: gwarancja]12. Gwarancja
1. Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od daty odbioru końcowego.
1. Czas reakcji serwisu: maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia.
1. Aktualizacje oprogramowania systemowego przez dostawcę w okresie gwarancji bez dodatkowych opłat.
[bookmark: odbiór]13. Odbiór
Warunkiem odbioru będzie:
1. Dostarczenie kompletnej dokumentacji dopuszczającej do użytkowania stacji ładowania.
1. Potwierdzenie prawidłowego działania obu punktów ładowania.
1. Potwierdzenie działania komunikacji GSM.
1. Potwierdzenie działania systemu zdalnego zarządzania.
1. Sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru.
