# Załącznik nr 4

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch wolnostojących stacji ładowania pojazdów elektrycznych AC 2×22 kW z systemem zdalnego zarządzania GSM.

### 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, konfiguracja, uruchomienie oraz przekazanie do eksploatacji fabrycznie nowych, dwóch wolnostojących stacji ładowania pojazdów elektrycznych prądem przemiennym (AC). Stacje muszą być wyposażone w dwa punkty ładowania, o mocy do 22 kW każdy, wraz z systemem zdalnego monitorowania i zarządzania wykorzystującym transmisję danych GSM.

Urządzenia muszą być kompletne, gotowe do pracy oraz spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych oraz wymagań określonych w niniejszym OPZ.

### 2. Wymagania ogólne

- Stacje ładowania muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy.

- Urządzenia muszą posiadać oznakowanie CE (europejski znak zgodności), świadczące, iż produkt spełnia wymagania prawne Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska, dzięki czemu może być legalnie sprzedawany na terenie całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

- Konstrukcja stacji musi być przystosowana do montażu zewnętrznego.

- Wszystkie elementy stacji muszą być odporne na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz korozję.

- Obudowa wykonana z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne.

### 3. Parametry techniczne dla każdej ze stacji

#### 3.1. Parametry elektryczne

- Typ stacji: AC (Mode 3).

- Liczba punktów ładowania: minimum 2 dla każdej stacji.

- Moc ładowania:

- minimum 22 kW na każdy punkt ładowania,

- możliwość jednoczesnego ładowania dwóch pojazdów.

- Napięcie zasilania: 400 V AC ±10%, 50 Hz.

- Układ sieciowy: TN-S

- Maksymalny prąd ładowania:

- 32 A na fazę dla każdego punktu ładowania.

#### 3.2. Gniazda ładowania

- Stacja musi być wyposażona w:

- dwa gniazda ładowania typu 2 zgodne z normą IEC 62196-2.

- Każde gniazdo musi posiadać niezależny tor zasilania i sterowania.

### 4. Funkcjonalność

Każda ze stacji musi umożliwiać:

- Jednoczesne ładowanie dwóch pojazdów elektrycznych.

- Dynamiczne lub statyczne zarządzanie mocą pomiędzy punktami ładowania.

- Autoryzację użytkowników za pomocą:

- kart RFID w ilości min. 10 szt.,

- aplikacji mobilnej lub portalu internetowego.

- Rejestrację parametrów procesu ładowania.

- Pomiar zużytej energii dla każdego punktu ładowania oddzielnie.

- Sygnalizację stanu pracy za pomocą diod LED.

### 5. Komunikacja i zdalne zarządzanie

#### 5.1. Moduł komunikacyjny

Stacja musi być wyposażona w modem GSM obsługujący minimum:

- min. LTE (4G),

- do usunięcia standard wyłączony

- GPRS (2G).

#### 5.2. System zarządzania

Wymagane jest zapewnienie platformy umożliwiającej:

- Zdalny dostęp przez przeglądarkę internetową.

- Monitorowanie stanu pracy stacji w czasie rzeczywistym.

- Zdalne uruchamianie i kończenie sesji ładowania.

- Zdalną diagnostykę urządzenia.

- Odczyt historii ładowań.

- Generowanie raportów zużycia energii.

- Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami.

- Aktualizację oprogramowania stacji zdalnie (OTA).

- Powiadomienia o awariach i zdarzeniach.

#### 5.3. Protokoły komunikacyjne

- Obsługa protokołu OCPP 1.6J lub nowszego.

- Możliwość integracji z zewnętrznymi systemami zarządzania stacjami ładowania.

- Komunikacja szyfrowana z wykorzystaniem TLS/SSL.

### 6. Zabezpieczenia

Stacja musi posiadać co najmniej:

- Zabezpieczenie nadprądowe.

- Zabezpieczenie różnicowoprądowe:

  - typ A wraz z detekcją prądu stałego DC 6 mA lub

  - typ B

- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe.

- Zabezpieczenie przed zanikiem i asymetrią faz.

- Automatyczne wyłączenie zasilania w przypadku uszkodzenia przewodu ochronnego.

### 7. Warunki środowiskowe

- Stopień ochrony obudowy: minimum IP54.

- Odporność mechaniczna: minimum IK10.

- Temperatura pracy:

  - od -25°C do +50°C.

- Wilgotność względna:

  - do 95% bez kondensacji.

### 8. Wymagania dotyczące pomiarów energii

- Każdy punkt ładowania musi być wyposażony w układ pomiarowy .

- Klasa dokładności pomiaru: minimum klasa B zgodnie z MID.

- Dane pomiarowe muszą być dostępne z poziomu systemu zarządzania.

### 9. Wymagane normy i zgodność

Urządzenie musi spełniać wymagania aktualnych norm i przepisów, w szczególności:

- PN-EN IEC 61851-1,

- PN-EN IEC 61851-22 (jeżeli ma zastosowanie),

- PN-EN IEC 62196-2,

- Dyrektywy LVD,

- Dyrektywy EMC,

- Dyrektywy RED (dla modułu GSM),

- Rozporządzenia MID (w przypadku liczników energii objętych rozliczeniami).

### 10. Montaż i uruchomienie

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Dostawy urządzeń do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

- Montażu mechanicznego stacji.

- Wykonania podłączeń elektrycznych.

- Konfiguracji systemu zarządzania.

- Uruchomienia i przeprowadzenia prób funkcjonalnych.

- Przeszkolenia użytkowników wskazanych przez Zamawiającego.

### 11. Dokumentacja

Wraz z dostawą należy przekazać:

- Instrukcję obsługi w języku polskim.

- Dokumentację techniczno-rozruchową.

- Karty katalogowe urządzenia.

- Deklarację zgodności CE.

- Karty gwarancyjne.

- Schematy elektryczne i połączeniowe.

### 12. Gwarancja

- Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od daty odbioru końcowego.

- Czas reakcji serwisu: maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia.

- Aktualizacje oprogramowania systemowego przez dostawcę w okresie gwarancji bez dodatkowych opłat.

### 13. Odbiór

Warunkiem odbioru będzie:

- Dostarczenie kompletnej dokumentacji dopuszczającej do użytkowania stacji ładowania.

- Potwierdzenie prawidłowego działania obu punktów ładowania.

- Potwierdzenie działania komunikacji GSM.

- Potwierdzenie działania systemu zdalnego zarządzania.

- Sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru.