

Załącznik nr 1
do zapytania o cenę
1. Specyfikacja przedmiotu zamówienia
Dostawa oraz montaż trzech klimatyzatorów typu Split w budynkach zaplecza sportowego zlokalizowanych przy boisku orlik ul. Rudzka 6 oraz Syrenka w Parku Olszyna ul. Romaszewskiego i serwerowni 
· Kluczowe wymagania techniczne:
· Typ urządzenia: Zalecany klimatyzator ścienny
· Moc chłodnicza: Dobrana do powierzchni (przyjmuje się ok. 1 kW na 10 m² przy standardowej wysokości, plus zapas na zyski ciepła od przeszkleń i sprzętu IT).
· Komfort pracy (BHP): Urządzenie musi posiadać funkcję nawiewu 3D lub sterowanych żaluzji, aby uniknąć bezpośredniego nadmuchu zimnego powietrza na pracowników recepcji (ryzyko przeziębień).
· Poziom hałasu: Max. 20-25 dB dla jednostki wewnętrznej (tryb cichy), aby nie przeszkadzać w rozmowach z klientami.
· Klasa energetyczna: Min. A++ w trybie chłodzenia.
· Zakres prac wykonawcy
1. Montaż instalacji: Prowadzenie rur freonowych i odprowadzenia skroplin (zalecana pompka skroplin, jeśli nie ma spadku grawitacyjnego).
2. Jednostka zewnętrzna: Montaż na elewacji, dachu lub gruncie, z uwzględnieniem wibroizolacji (aby drgania nie przenosiły się na budynek).
3. Prace wykończeniowe: Zabezpieczenie przejść przez ściany (ppoż.) oraz estetyczna zabudowa rur w korytach lub pod sufitem.
4. Wymagane dokumenty i certyfikaty
· Certyfikat F-Gaz: Wykonawca musi posiadać aktualne uprawnienia do montażu urządzeń chłodniczych.
· Karta gwarancyjna: Min. 36-60 miesięcy.
· Wybór materiałów i koncepcji montażu może ulec zmianie na etapie realizacji zamówienia.
· Realizacja
· Prosimy o podanie czasu realizacji zamówienia wraz z montażem oraz informację, czy Wykonawca jest w stanie dostosować termin prac montażowych do możliwości czasowego zamknięcia obiektu wskazanych przez Zamawiającego.



