- Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Dostawa oraz montaż trzech klimatyzatorów typu Split w budynkach zaplecza sportowego zlokalizowanych przy boisku orlik ul. Rudzka 6 oraz Syrenka w Parku Olszyna ul. Romaszewskiego i serwerowni

- Kluczowe wymagania techniczne:

- Typ urządzenia: Zalecany klimatyzator ścienny

- Moc chłodnicza: Dobrana do powierzchni (przyjmuje się ok. 1 kW na 10 m² przy standardowej wysokości, plus zapas na zyski ciepła od przeszkleń i sprzętu IT).

- Komfort pracy (BHP): Urządzenie musi posiadać funkcję nawiewu 3D lub sterowanych żaluzji, aby uniknąć bezpośredniego nadmuchu zimnego powietrza na pracowników recepcji (ryzyko przeziębień).

- Poziom hałasu: Max. 20-25 dB dla jednostki wewnętrznej (tryb cichy), aby nie przeszkadzać w rozmowach z klientami.

- Klasa energetyczna: Min. A++ w trybie chłodzenia.

- Zakres prac wykonawcy

- Montaż instalacji: Prowadzenie rur freonowych i odprowadzenia skroplin (zalecana pompka skroplin, jeśli nie ma spadku grawitacyjnego).

- Jednostka zewnętrzna: Montaż na elewacji, dachu lub gruncie, z uwzględnieniem wibroizolacji (aby drgania nie przenosiły się na budynek).

- Prace wykończeniowe: Zabezpieczenie przejść przez ściany (ppoż.) oraz estetyczna zabudowa rur w korytach lub pod sufitem.

- Wymagane dokumenty i certyfikaty

- Certyfikat F-Gaz: Wykonawca musi posiadać aktualne uprawnienia do montażu urządzeń chłodniczych.

- Karta gwarancyjna: Min. 36-60 miesięcy.

- Wybór materiałów i koncepcji montażu może ulec zmianie na etapie realizacji zamówienia.

- Realizacja

- Prosimy o podanie czasu realizacji zamówienia wraz z montażem oraz informację, czy Wykonawca jest w stanie dostosować termin prac montażowych do możliwości czasowego zamknięcia obiektu wskazanych przez Zamawiającego.